Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

_________________ М. Каблашев

7 апреля 2021 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 23 апреля 2021 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по выбору поставщика услуг на сервисное обслуживание и ремонт систем кондиционирования, установленных в Центрах обработки данных (гермозонах) Головного банка, областных и региональных филиалах (далее – филиалы).

# Задание на сервисное обслуживание систем кондиционирования, виды работ, марки систем кондиционирования, количество оборудования и места их установки приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Условия оказания услуг (в соответствии с техническим заданием):

- Ежемесячно - ЦОД ГБ;

- Ежеквартально – серверные и помещения с ИБП (электрощитовые), областные и региональные филиалы.

- Срок оказания услуг – в течение 12 месяцев с даты подписания договора.

- Условия оплаты услуг:

- Базовые условия – ежеквартально, по факту оказания услуг;

- Другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков должны быть предоставлены в тенге.

Оплата стоимости услуг, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

Срок действия тендерной заявки - 60 календарных дней с даты торгов на ЭТП «Halykgroup».

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам:

- обладать профессиональной компетенцией, общим опытом работы в области сервисного технического обслуживания и ремонта систем прецизионного кондиционирования, холодильного оборудования (чиллерных систем) в ЦОД производства компаний Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross) и Schneider Electric (Uniflair) не менее пяти лет.

- иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения условий договора;

- отсутствие претензий/судебных исков со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- поставщик, ранее не предоставлявший Банку аналогичных услуг, должен предоставить, рекомендательные письма, о наличии опыта на рынке оказываемых услуг, а именно, как надёжного партнёра и профессионального консультанта в сфере сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования, чиллерных систем производства компаний Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross) и Schneider Electric (Uniflair) на территории Республики Казахстан;

- поставщик должен иметь квалифицированный персонал для проведения монтажных и пуско-наладочных работ. В штате поставщика должно быть не менее трёх специалистов, аттестованных по следующим требованиям:

- подтвержденные сертификаты в области монтажа и наладки систем прецизионного кондиционирования производства компаний Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross) и Schneider Electric (Uniflair), а также сервисного обслуживания данных систем (дата выдачи не ранее 2021 года);

- прошедших обучение в аккредитованном государственном органе Республики Казахстан по курсу технической эксплуатации и безопасности работы с озоноразрушающими веществами;

- допуск к работе в электроустановках до 1000 В, группа по электробезопасности не ниже IV;

- документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда (дата выдачи не ранее 2021 года);

- допускающий Инженер по безопасности и охране труда, наличие Сертификата (дата выдачи не ранее 2021 года);

- знания по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума.

- иметь авторизационное письмо от компании производителя Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross) и Schneider Electric (Uniflair) на право проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования и на право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2021 года) и Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2021 года;

- наличие службы для регистрации заявок о неисправностях с круглосуточным доступом (рабочий телефон, сотовый телефон, электронная почта). Подтверждение регистрации заявок должно осуществляться в течение одного часа после обращения представителей Банка;

- своевременное реагирование сервисных специалистов не более 24-х часов;

- в случае выхода из строя оборудования, компания-претендент должна взять на себя расходы по выезду сервисного специалиста на место, и своевременное устранение неполадки;

- гарантия на выполненные работы и запасные части – не менее 12 месяцев.

Потенциальный Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявкой, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Обязательный охват лота – 100%.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация выдается потенциальному участник тендера без взимания платы.

- Обеспечение тендерной заявки – перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 500 000,0 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по выбору поставщика услуг на ТО кондиционерного оборудования установленного в зданиях Головного Банка и областных/региональных филиалах».

- Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9:00 часов 19 апреля  2021 года (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов).

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок, тестирования предлагаемого участниками тендера оборудования и других соответствующих  экспертиз (3 рабочих дня). Банк вправе продлить срок проведения технической экспертизы до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок.

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах.

- Проведение торгов – 23 апреля  2021 года с 17:00 до 18:00 часов.

- Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям  тендерной документации.

- Соответствие тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации.

- Предлагаемая цена и условия оплаты.

- Сроки поставки.

- Опыт работы

- Гарантийный срок на поставляемые материалы и детали.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщиками или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (до 9:00 часов 19 апреля 2021 года):

- бухгалтерский баланс за 2020г., подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленные печатью потенциального поставщика (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

- копии деклараций при наличии за 2019-2020гг., по корпоративному подоходному налогу по форме 100.00 без приложений (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

- авторизационное письмо от компании производителя Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross) и Schneider Electric (Uniflair) на право проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования и на право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2021 года) и Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2021 года;

- подтверждение о наличии склада запасных частей к оборудованию на территории Республики Казахстан;

- сертификаты не менее 3-х специалистов;

- техническое предложение (в соответствии с приложением 1);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов – 23 апреля 2021 года с 17:00 до 18:00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 50 000 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования с учетом материалов, запасных частей, транспортных и командировочных расходов и НДС.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590793.

Контактные лица:

Начальник Управления ИТ логистики – Слесарев Е. тел. (727) 3301300 (по техническим вопросам).

Секретарь тендерной комиссии – Еркелдесова Шолпан тел.: (727) 2590793 (по подготовке тендерной заявки).

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

Приложение 1

к тендерной документации

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования установленных в Центрах обработки данных (гермозонах) Головного Банка и областных/региональных филиалах.

  - Заказчик: АО «Народный Банк Казахстана».

2. Общие сведения.

2.1  Настоящее техническое задание, является основанием к разработке технических и ценовых решений по сервисному техническому обслуживанию и ремонту оборудования Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross), Mitsubishi Heavy Industries, Stulz GmbH, Schneider Electric (Uniflair), Toshiba, MDV, Midea MUB, а также список квалификационных требований, необходимых для осуществления постгарантийного технического обслуживания, ремонта и поставки запасных частей для прецизионных, полупромышленных кондиционеров и Чиллеров, приведенных в Приложениях 1, 2, 3.

3. Требования к компании-претенденту.

3.1 Наличие опыта в области сервисного технического обслуживания и ремонта систем прецизионного кондиционирования, холодильного оборудования (чиллерных систем) производства компаний Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross) и Schneider Electric (Uniflair) не менее пяти лет.

3.2  Для компаний ранее не предоставлявших услуг Банку, рекомендательные письма, банковского сектора, о наличии опыта на рынке оказываемых услуг, а именно, как надёжного партнёра и профессионального консультанта в сфере сервисного технического обслуживания, монтажа и ремонта систем прецизионного кондиционирования, чиллерных систем производства компаний Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross) и Schneider Electric (Uniflair).
3.3  Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал для проведения монтажных и пуско-наладочных работ. В штате подрядчика должно быть не менее трёх специалистов, аттестованных по следующим требованиям:

- подтвержденные сертификаты в области разработки проектов и инсталляции систем прецизионного кондиционирования производства компаний Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross) и Schneider Electric (Uniflair), а также сервисного обслуживания данных систем (не ранее 2021г.);

-  допуск к работе в электроустановках до 1000 В, группа по электробезопасности не ниже IV;

- документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда (дата выдачи не ранее 2021 года);

- допускающий Инженер по безопасности и охране труда, наличие Сертификата (не ранее 2021г.);

- знания по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума.

3.4 Исполнитель должен иметь авторизационное письмо от компании производителя Vertiv/Emerson Network power (Liebert Hiross), Schneider Electric (Uniflair) на право проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования и на право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2021 года) и Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2021 года.

3.5 Компания-претендент также должна обеспечить качественное исполнение следующих условий:

    - Контактное лицо для регистрации заявок о неисправностях с круглосуточным доступом (рабочий телефон, сотовый телефон, электронная почта). Подтверждение регистрации заявок должно осуществляться в течение одного часа после обращения представителей Банка;

    - Своевременное реагирование сервисных специалистов во всех региональных отделениях. Обеспечить время реагирования для городов Алматы и Нур-Султана – не более 12-ти часов, для остальных региональных филиалов – не более 24-х часов;

    - Произвести обучение персонала со стороны Заказчика по уходу за Оборудованием во время аварийных ситуаций до приезда сервисного специалиста Исполнителя;

    - Складское хранение на территории РК полных комплектов запасных частей для всего диапазона оборудования, перечисленного в Приложении 1 в целях обеспечения замены неисправных модулей в срок – не более пяти рабочих дней с момента регистрации заявки;

    - В случае выхода из строя оборудования, указанного в Приложении 1, компания-претендент должна взять на себя расходы по выезду сервисного специалиста на место, и своевременное устранение неполадки;

    - Гарантийный срок на запасные части, заменённые детали, агрегаты Оборудования, использованные при проведении сервисного обслуживания, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев;

    - Обеспечить монтажные работы без остановки работы телекоммуникационного и серверного Оборудования;

    - При оказании услуг на территории Заказчика соблюдать установленные правила охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;

    - Обеспечить профилактическое обслуживание всего спектра оборудования, перечисленного в Приложении 1, не реже 1-го раза в квартал для региональных областных филиалов, один раз в месяц для ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ и не реже 1-го раза в квартал для серверных комнат и электрощитовых в г. Алматы, согласно перечня работ, указанного в Приложениях 2, 3;

    - Осуществление сервисного обслуживания должно выполняться в течение 1 года с момента подписания договора. По каждой зарегистрированной заявке необходимо предоставлять подробный отчет о проделанных работах. В форме отчета также необходимо предусмотреть тип обслуживаемого, модель, серийный номер, контактные данные ответственных лиц. Каждый отчет должен быть в печатном виде в двух экземплярах и подписан ответственными лицами с обеих сторон;

4. Воздушные фильтры. Фильтры грубой очистки Чиллеров.

4.1 В рамках Договора в помещениях Гермозон, необходимо произвести работы по замене основных воздушных фильтров прецизионных кондиционеров и фанкойлов, очистке металлических воздушных и жидкостных фильтров Чиллеров.

4.2 Требования к воздушным фильтрам – фильтры от компании производителя оборудования для соответствующей модели, либо фильтр, отвечающий следующим требованиям:

    - Фильтр должен быть изготовлен из высокого качества синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET) или полиэтилена (PE) и сохранять свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +50 °С;

    - Рамка фильтра должна быть изготовлена из оцинкованного профиля 1,5 мм, согласно стандарту EN1822, углы рамки соединены в "стык", крепление осуществляется двумя заклёпками с торца;

    - Для крепления фильтрующего материала в рамке фильтра, исключая возможность его выдавливания при эксплуатации используется оцинкованная W-образная решётка квадратом 10х10 мм;

    - Фильтрующий материал герметизируется в корпусе по всему периметру с использованием специального герметика;

    - На торцевую часть корпуса фильтра наносится уплотнитель для обеспечения герметичности при установке фильтра;

    - В фильтре не должно использоваться никаких резьбовых соединений, то есть риск попадания металлической стружки в кондиционер при установке фильтра, должен быть полностью исключен;

    - Степень фильтрации - G4 (EN 779:2007/ГОСТ Р51251-99).

5. Особые условия.

5.1 Исполнитель осуществляет сбор, погрузку и вывоз мусора образованного, в результате оказания Услуг, своими силами и в полном объеме.

5.2 Гарантия на выполненные работы и запасные части – 12 месяцев.

5.3 Срок оказания Услуг - 12 (двенадцать) месяцев от даты заключения Договора.

5.4 Работы по сервисному обслуживанию и ремонту прецизионных кондиционеров/фанкойлов LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) в количестве 6 штук, осуществляются ежемесячно до замены на новые VERTIV/LIEBERT HIROSS PCW – PH025DC (25,6 кВт). Соответственно новые VERTIV/LIEBERT HIROSS PCW – PH025DC (25,6 кВт) будут обслуживаться с июля 2021г.  до окончания договора 2022г.

Приложение 1

ГРАФИК РАБОТ и ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

подлежащего сервисному обслуживанию в 2021 году (демонтаж/монтаж одного кон-ра в ГБ).

| № | Тип кондиционера | Марка кондиционера | Место установки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прецизионный | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №018В ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 6 шт. |
| 2 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 4 шт. |
| 3 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №023 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 4 шт. |
| 4 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №011, помещение с ИСТОЧНИКАМИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ГБ | 1 шт. |
| 5 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) UCA0481+MRA0611 (14,5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №011, помещение с ИСТОЧНИКАМИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ГБ | 1 шт. |
| 6 | Прецизионный | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №017Ц, помещение с ИСТОЧНИКАМИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ГБ | 2 шт. |
| 7 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 2 шт. |
| 8 | Прецизионный (этиленгликоль) | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 6 шт. |
| 9 | Прецизионный (этиленгликоль) | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) Ежемесячно до июля 2021г. VERTIV/LIEBERT HIROSS PCW – PH025DC (25,6 кВт) Ежемесячно c июля 2021г. | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 6 шт. |
| 10 | Чиллер | Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW (Установка выносного пульта управления частотным преобразователем Danfoss и настройка по SNMP протоколу Приложение 3) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Абая, 109В ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ тех. п. №201-№204 Чиллерная площадка | 2 шт. |
| 11 | Насосная станция и гидравлический модуль Чиллера (6,5 тонн) | Система трубопроводов насосной станции с сбросными и запорными клапанами, манометрами и водяными фильтрами; Циркуляционные насосы 4x18.5 kW; Насосы фрикулинга (free cooling) 2х9.2 kW и др. (сброс и подпитка) Два раза в год | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 2 шт. |
| 12 | Насосная станция и гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 тонн) | Система трубопроводов гидравлического модуля; Циркуляционный насос «Lowara» FCS 40-160/22/A; ЧП (частотный преобразователь) ITT Corporation VOG HV 4.022M3-5 A-1000-G-3V01.3; Мембранный расширительный бак (30 л.) и др. (сброс и подпитка) Два раза в год | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Астанинского РФ | 2 шт. |
| 13 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Ежеквартально | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 КАРТОЧНЫЙ ЦЕНТ | 2 шт. |
| 14 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) Ежеквартально | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Павлодарского ОФ | 2 шт. |
| 15 | Прецизионный | Unisplit 25UC0481+30MRA0611 (25 кВт) Ежеквартально | г. Уральск, пр. Достык, 194/1 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Западно-Казахстанского ОФ | 2 шт. |
| 16 | Прецизионный | Stulz Mini Space (5.9 кВт) Ежеквартально | г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Талдыкорганского РФ | 2 шт. |
| 17 | Прецизионный кондиционер с драйкулером | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+ HPD EST028 (17 кВт) Ежеквартально | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Астанинского РФ | 2 шт. |
| 18 | Прецизионный | Datatech OEDA 11.1 Co (Hidria). Напольного типа (аналог Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611) Один раза в год | г. Приозёрск ул. Достык. 3 Серверная ОИТ (отд. №389906) Балхашского РФ | 2 шт. |
| 19 | Система орошения | ТО системы распыления воды через форсунки малого диаметра 0,1-0,3 мм под высоким давлением 60-100 бар, иначе распыление мелкодисперсной водяной взвесью (туманом) Два раза в год | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Для кон-ров ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ Паркинг №1 | 1 шт. |
| 20 | Сплит-система | Mitsubishi Heavy Industries FDC 71VNX/ FDE71VG (7 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Серверная УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 2 шт. |
| 21 | Сплит-система | Mitsubishi Heavy Industries FDENA501R/FDCA501HESR (12.6 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Серверная УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ | 3 шт. |
| 22 | Сплит-система | Mitsubishi Heavy Industries FDEN508H/FDC506HES3 (12.5 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Серверная УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ | 1 шт. |
| 23 | Канальные полупромышленные | Toshiba RAV-SM2802DT-E/RAV-SM2804AT8-E (14.86 кВт) Ежемесячно Договором предусмотрено снятие кон-ров с технического обслуживания в течение 12 месяцев (АКТ снятия оборудования с сервисного/технического обслуживания Приложение) | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 4 шт. |
| 24 | Канальные полупромышленные | Работы по замене Toshiba RAV-SM2802DT-E/RAV-SM2804AT8-E (14.86 кВт) на аналогичный демонтированный с пр. Гагарина 135/8 ЦОД ГБ Приложение 3 | г. Алматы, демонтаж с пр. Гагарина 135/8 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ Монтаж на пр. Аль-Фараби, 34а ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 1 шт. |
| 25 | Канальные полупромышленные | Toshiba RAV-SM2804DTP-E/RAV-SM2804AT8-E (14.86 кВт) Ежемесячно Договором предусмотрено снятие кон-ров с технического обслуживания в течение 12 месяцев (АКТ снятия оборудования с сервисного/технического обслуживания Приложение) | г. Алматы, Аль-Фараби, 34а ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 1 шт. |
| 26 | Сплит-система | Mitsubishi Heavy Industries FDU200VD/FDC200VS (20 кВт) Ежемесячно Договором предусмотрено снятие кон-ров с технического обслуживания в течение 12 месяцев (АКТ снятия оборудования с сервисного/технического обслуживания Приложение) | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 1 шт. |
| 27 | Система орошения | ТО системы автоматического орошения по температуре окружающей среды для 8 (восьми) внешних блоков кондиционеров Один раза во втором квартале | г. Алматы, пр. Гагарина,135/8 Территория ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ (западная сторона) | 1 шт. |
| 28 | Канальные полупромышленные | MDV MDTB-96HWN1/MDOV-96HN1 (28 кВт) Два раза (в первом и во втором квартале) | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ с ИСТОЧНИКАМИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ | 2 шт. |
| 29 | Канальные полупромышленные | MDV MDTB-96HWN1/MDOV-96HN1 (28 кВт) Два раза (в первом и во втором квартале) | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ с ИСТОЧНИКОМ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ здания | 2 шт. |
| 30 | Канальные полупромышленные | Toshiba RAV-SM2802DT-E/RAV-SM2804AT8-E (14.86 кВт) Два раза (в первом и во втором квартале) | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГБ | 8 шт. |
| 31 | Сплит-система | MIDEA MUB-48HRN1-R/MOU-48HN1-R (14 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 Серверная КАРТОЧНЫХ СИСТЕМ ДБК (каб. №329) | 2 шт. |
| 32 | Сплит-система | MIDEA MUB-60HRN1-R/MOUA-60HN1-R (16 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 Серверная КАРТОЧНЫХ СИСТЕМ ДБК (каб. №328) | 1 шт. |
| 33 | Сплит-система | Mitsubishi Heavy Industries FDENA501R/FDCA501HESR (12.6 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 Серверная КАРТОЧНЫХ СИСТЕМ ДБК каб. №328 | 2 шт. |
| 34 | Сплит-система | FantASIA FS-12H (3.5 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 (7 этаж) ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГБ | 2 шт. |

Приложение 2

МАТЕРИАЛЫ И ДЕТАЛИ,

включаемые в техническое обслуживание и ремонт в 2021 году

| № | ЗИП | Марка кондиционера | Место установки | Кол-во, штук/ литр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушный фильтр | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 6 кон-ров 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 018В | 12 шт. |
| 2 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 4 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 24 шт. |
| 3 | Воздушный фильтр | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 017Ц | 4 шт. |
| 4 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 4 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 24 шт. |
| 5 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 1 кон-р (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 011 | 6 шт. |
| 6 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) UCA0481+MRA0611 (14,5 кВт) – 1 кон-р 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 011 | 2 шт. |
| 7 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) – 6 кон-ров. 2 раза в год LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) – 6 кон-ров до замены в июле 2021г. на VERTIV/LIEBERT HIROSS PCW – PH025DC (25,6 кВт) 1 раза в год | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 | 18 шт. |
| 8 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 2 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 | 12 шт. |
| 9 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 (17 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 | 4 шт. |
| 10 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) – 2 кон-ра (по 2 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 | 8 шт. |
| 11 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 2 кон-ра (по 3 шт. на ед. об.) 2 раза в год | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 | 12 шт. |
| 12 | Воздушный фильтр | Stulz Mini Space (5.9 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 | 4 шт. |
| 13 | Воздушный фильтр | Datatech OEDA 11.1 Co (Hidria Словения 2010г.). Напольного типа (аналог фильтра LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028) – 2 кон-ра 1 раза в год | г. Приозёрск ул. Достык. 3 | 2 шт. |
| 14 | Подшипники вентилятора внешнего и внутреннего блока кондиционера | 1. LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) – 2 шт. 2. LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 2 шт. 3. LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 2 шт. 4. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 2 шт. 5. LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 (17 кВт) – 1 шт. 6. Datatech OEDA 11.1 Co (Hidria) – 1 шт. | г. Алматы 1. пр. Абая, 109В №202 – 2 шт. 2. ул. Розыбакиева, 97 №018В – 2 шт. 3. ул. Розыбакиева, 97 №023В – 2 шт. 4. пр. Аль-Фараби, 40 ЦОД – 2 шт. 5. г. Нур-Султан ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦОД РФ – 1 шт. 6. г. Приозёрск ул. Достык. 3 Серверная ОИТ Балхашский РФ – 1 шт. | 10 шт. |
| 15 | Регулятор скорости вращения вентиляторов FunSpeed (P215PR-9232 Range 22-42 bar set 26 bar_4A 230V, pf=0.6) | 1. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 1 шт. 2. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 1 шт. LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 1 шт. | г. Алматы 1. пр. Аль-Фараби, 40 ЦОД – 1 шт. 2. ул. Розыбакиева, 97 ЦОД №023 – 2 шт. | 3 шт. |
| 16 | Контроллер HiroLink – i PCN: 27681201 U:24V, 20VA Max Rev. HiroLink-i 3.1 HW:003 | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 2 шт. Item HPSE 14-9534089 Serial N 019717530001 | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 – 1 шт. г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 №023 – 1 шт. | 2 шт. |
| 17 | Вентилятор внешнего-внутреннего блока кондиционера/ Чиллера EbmPapst 1.A3G800-AV05-71 3х380-480 VAC 50/60 Hz (4.5A 2980W) 2.R11R-45SPS-6M-5761 230V 115/150W 0,65A 800/880RPM C= 3,15nF 3. S6E630-CN01-05 230V 2,62A 600W 860min C=14 nF | 1. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 2 шт. 2. Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW – 2 шт. 3. LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 (17 кВт) – 2 шт. 4. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 1 шт. 5. LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 1 шт. | г. Алматы, 1. ул. Розыбакиева, 97 №023 – 2 шт. 2. пр. Абая, 109В №202 Чиллер – 2 шт. 3. г. Нур-Султан ул. Кабанбай Батыра, 17 – 2 шт. 4. пр. Аль-Фараби, 40 – 1шт. 5. ул. Розыбакиева, 97 №018B – 1 шт. | 8 шт. |
| 18 | Вентилятор для установки в фальшпол | CFA 4E-450 или YWF(K) 4E500-ZT 230V 8-12nF/450V 6900m3/h 1,2-1,85A 420W 1320-1350 r/min (Установить в плиту фальшпола 600х600) | г. Алматы, 1. ул. Розыбакиева, 97 №023, №018В – 5 шт. 2. пр. Абая, 109В – 2 шт. | 7 шт. |
| 19 | Плита фальшпола перфорированная 600мм х 600 мм | Панель фальшпола Ventec S38 R38 PVC Lindner (сталь с вентиляционными отверстиями), площадь отверстий 38%, толщина 36.5 мм, с финишным покрытием - антистатический поливинилхлорид (ПВХ, 2мм). Эксплуатационная концентрированная нагрузка 25мм*25мм: 5 kN (500 кг) Точность изготовления (EN 12825) по длине сторон: класс 1, + - 0,2мм, по толщине: класс 1, + - 0,3мм Класс огнестойкости: REI | г. Алматы, 1. ул. Розыбакиева, 97 №023, №018В – 4 шт. 2. пр. Абая, 109В – 2 шт. | 6 шт. |
| 20 | Термометры | Насосная станция (гидравлического модуля 6,5 тонн Чиллера) | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 4 шт. |
| 21 | Охлаждающая жидкость на -35(-37) °С (этиленгликоль) | Гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 т.) | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 | 100 л. |
| 22 | Охлаждающая жидкость на -35(-37) °С (этиленгликоль) | Гидравлический модуль Чиллера (6,5 т.) | г. Алматы, пр. Абая, 109В | 400 л. |
| 23 | Вибровставки для циркуляционного насоса «Lowara» FCS 40-160/22/A | Гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 т.) | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра,17 | 2 шт. |
| 24 | Терморегулирующий вентиль ТРВ | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 №023 | 1 шт. |
| 25 | Фреон R407 | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14, 6 кВт) – 2 бал. | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 – 1 бал. г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 – 1 бал. | 2 бал. |
| 26 | Фреон R410 | 1. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D – 1 бал. 2. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 – 1 бал. 3. Toshiba RAV-SM2802DT-E/RAV-SM2804AT8-E (14.86 кВт) – 1 бал. Mitsubishi Heavy Industries; FDC 71VNX/ FDE71VG (7 кВт) – 1 бал. | г. Павлодар, 1. ул. Лермонтова, 1 – 1 бал. г. Алматы, 2. ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 – 1 бал. 3. пр. Аль-Фараби, 34а – 2 бал. | 4 бал. |
| 27 | Фреон R134 | Чиллер Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 2 бал. |
| 28 | Фреон R22 | 1. LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 – 2 бал. 2. Stulz Mini Space 5.9 kVA – 1 бал. 3. Unisplit 25UC0481+30MRA0611 – 1 бал. | г. Нур-Султан, 1. ул. Кабанбай Батыра, 17 г. Талдыкорган, 2. ул. Жансугурова, 22/1 г. Уральск, 3. пр. Достык, 194/1 | 4 бал. |
| 29 | Магнитный пускатель циркуляционного насоса «Calpeda» 18.5 kW (25HP) 34/19.6 A n 2900/min S1 50°С | Насосная станция Чиллера Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW (6,5 т.) | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 2 шт. |
| 30 | Насос Calpeda NM 65/20B/B-R Q min/max 48/132 m3/h H max/min 44/27 m 18.5 kW (25HP) 34/19.6 A n 2900/min S1 50°С | Циркуляционный насос (насосная станция Чиллера Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW 6,5 т.) | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 1 шт. |
| 31 | Плавкие вставки 100А | Защитные предохранители по току частотного преобразователя насосной станции Чиллеров | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 20 шт. |
| 32 | Форсунки высокого давления | Система распыления воды через форсунки малого диаметра 0,1-0,3 мм под высоким давлением 60-100 бар, иначе распыление мелкодисперсной водяной взвесью (туманом) | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Паркинг №1 | 10 шт. |
| 33 | Моторное масло | Для насоса системы распыления воды через форсунки | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Паркинг №1 | 1 л. |
| 34 | Фильтр водяной | Для системы распыления воды через форсунки | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Паркинг №1 | 30 шт. |
| 35 | Контроллер фаз | Для системы распыления воды через форсунки | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Паркинг №1 | 1 шт. |
| 36 | Комплект для выносного монтажа пульта управления Danfoss LCP | Комплект применяется для удаленного подключения пульта управления к преобразователю частоты Danfoss модели VACON0100-3L-0061-4-X. Код - 141F4176 VACON-PAN-HMGR-MC05-X | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллер | 2 шт. |

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,

включаемых в сервисное обслуживание и ремонт

(Методика по ремонту и профилактическому обслуживанию кондиционеров)

- Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров с фреоновым контуром Vertiv/Emerson Network Power (Liebert Hiross), Mitsubishi Heavy Industries, Stulz GmbH, Schneider Electric (Uniflair), Midea MUB, Toshiba, MDV.

1.1.	Внешний блок.

| 1.1.1. | Чистка декоративной лицевой панели; |
| --- | --- |
| 1.1.2. | Проверка электрических соединений силовой и управляющей аппаратуры, протяжка контактов (восстановление питающего силового кабеля при повреждениях); |
| 1.1.3. | Проверка целостности теплоизоляции на фреонопроводах, восстановление с использованием теплоизолятора – армафлекса; |
| 1.1.4. | Проверка исправности эл. двигателей и лопастей вентилятора (подшипники, шумы, направление вращения), ремонт и замена подшипников и вентиляторов (EbmPapst A3G800-AV05-71 3х380-480 VAC 50/60 Hz (4.5A 2980W) (входит в стоимость Договора); |
| 1.1.5. | Чистка конденсатора воздушного охлаждения от пыли и грязи; Отсутствие повреждений оребрения конденсатора; При обнаружении каких-либо повреждений следует особым инструментом «прочесать» их, для того чтобы вернуть в первоначальное положение, обеспечивая свободное обдувание трубок конденсатора потоком воздуха; |
| 1.1.6. | Проверка отсутствия утечки фреона течеискателем; |
| 1.1.7. | Замена регулятора скорости вращения вентиляторов FunSpeed кон-ров ГБ в ЦОДе (P215PR-9232 Range 22-42 bar set 26 bar_4A 230V, pf=0.6) (входит в стоимость Договора); |
| 1.1.8. | Замена терморегулирующего вентиля ТРВ на кондиционере Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 №023; |
| 1.1.9. | В здании по адресу: пр. Аль-Фараби, 34_ЦОД ГБ, необходимо произвести демонтаж внешнего блока полупромышленного кондиционера Toshiba RAV-SM2802DT-E/RAV-SM2804AT8-E (14.86 кВт) и установить аналогичный агрегат, демонтированный в здании по адресу: пр. Гагарина, 135/8_ЦОД ГБ (входит в стоимость Договора). |

1.2.	Внутренний блок.

| 1.2.1. | Проверка целостности теплоизоляции на фреонопроводах, восстановление с использованием теплоизолятора – армафлекса; |
| --- | --- |
| 1.2.2. | Проверка отсутствия утечки фреона течеискателем; |
| 1.2.3. | Проверка электрических соединений силовой и управляющей аппаратуры, протяжка (восстановление питающего силового кабеля при повреждениях); |
| 1.2.4. | Проверка качества фреона по индикатору влажности; |
| 1.2.5. | Проверка давления фреона в соответствии с паспортными данными. Дозаправка фреоном, либо стравливание излишней заправки; |
| 1.2.6. | Проверка соответствия пусковых и рабочих токов компрессора паспортным данным; |
| 1.2.7. | Проверка исправности эл. двигателей и лопастей вентилятора (подшипники, шумы, направление вращения), ремонт и замена подшипников (входит в стоимость Договора); |
| 1.2.8. | Чистка испарителя от пыли и грязи; |
| 1.2.9. | Тестирование кондиционера во всех режимах; |
| 1.2.10. | Действие/замена терморегулирующих и расширительных вентилей, срабатывания предохранительных клапанов, реле давления и температуры, ремонт (при наличии у Заказчика или в комплекте ЗИП); |
| 1.2.11. | Очистка поддона, трубок конденсатной линии и трассы слива конденсата; |
| 1.2.12. | Замена воздушных фильтров (входит в стоимость Договора два раза в год). |

- Техническое обслуживание и ремонт холодильных машин Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW.

2.1.	В процессе обслуживания необходимо выполнять следующий объём работ и контролировать:

| 2.1.1. | Состояние несущих конструкций каркаса на предмет коррозии; Проверка креплений, ограждений и конструкций холодильной машины; |
| --- | --- |
| 2.1.2. | Расход и концентрацию (-35 °C) незамерзающего раствора, этиленгликоля (экспертиза 1 раз в год). Если необходимо, нужно добавить гликоль (входит в стоимость Договора), при этом гидравлические характеристики системы могут измениться, поэтому необходимо обеспечить контроль напора и расхода насоса; |
| 2.1.3. | Убедиться, что все электрические компоненты не повреждены, все винты на клеммах затянуты, питающее напряжение и частота соответствуют указанным на корпусе ХМ; |
| 2.1.4. | Проверить кабель электропитания и подключение к главному автоматическому выключателю/плавким вставкам и резервным защитным автоматам, и при необходимости замены оповестить ответственного инженера Заказчика; |
| 2.1.5. | При коротком замыкании, проверить соответствующие контакторы (насосы, компрессора и т.п.), и при необходимости замены оповестить ответственного инженера Заказчика; |
| 2.1.6. | Проверка исправности эл. двигателей и лопастей осевых вентиляторов охлаждения конденсатора Чиллера (жидкостный контур охлаждения конденсатора). Проверка на предмет загрязнений, повреждений, коррозии и надёжности крепления. Проверить шум подшипников. Проверить балансировку вентиляторов, вибрации (мм/с). Измерить потребляемый ток и мощность. Произвести очистку. При необходимости замены вышедшего из строя оборудования оповестить ответственного инженера Заказчика; |
| 2.1.7. | Замена вентиляторов EbmPapst A3G800-AV05-71 3х380-480 VAC 50/60 Hz (4.5A 2980W) конденсатора Чиллера по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В (входит в стоимость Договора). |
| 2.1.8. | Отсутствие повреждений оребрения конденсатора; При обнаружении каких-либо повреждений, восстановить в первоначальное положение, обеспечивая свободное обдувание трубок конденсатора потоком воздуха; |
| 2.1.9. | Утечку фреона и охлаждающей жидкости; |
| 2.1.10. | Для защиты конденсатора от повреждения и грязи проверять целостность металлических фильтров грубой очистки (защитные решётки). Восстановить/почистить или заменить (при наличии у Заказчика); |
| 2.1.11. | Уровень масла, потери давления на масляном фильтре; |
| 2.1.12. | Чистоту и содержание влаги в системе по показаниям смотровых стёкол, оснащённых индикаторами влажности; |
| 2.1.13. | Количество фреона, уровень давления, а также температуры в системе; |
| 2.1.14. | Электрические соединения; |
| 2.1.15. | Действие терморегулирующих и расширительных вентилей, срабатывания предохранительных клапанов, реле давления и температуры. При необходимости замены вышедшего из строя оборудования оповестить ответственного инженера Заказчика; |
| 2.1.16. | Уровень вибрации компрессора с помощью виброанализатора; |
| 2.1.17. | Функционирование датчика высокого давления (контроль давления конденсации); |
| 2.1.18. | Проверка подводов электропитания: - от дополнительного внешнего подключения ИБП к контрольным и управляющим платам, - от гарантированного питания к основным узлам чиллерной системы. |
| 2.1.19. | Приобрести комплект для выносного монтажа пульта управления Danfoss LCP код 141F4176 VACON-PAN-HMGR-MC05-X. Опция для Vacon: Панель управления для Vacon 100 Х типоразмера ММ5. * Совместим с частотным преобразователем V100 61A, 3*400В: Danfoss 135U1276 VACON0100-3L-0061-4-X; * Степень защиты: IP 54 в комплекте с LCP 11, IP21 в комплекте с LCP 12; * Длина кабеля 3м. Комплект применяется для удаленного подключения пульта управления к преобразователю частоты Danfoss модели VACON0100-3L-0061-4-X. Вынос пульта на дверцу шкафа управления, для контроля параметров. Также необходимо настроить два частотный преобразователя Чиллеров для работы по SNMP протоколу. Для нормального функционирования насосной группы Чиллеров и управления циркуляционными насосами по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В (входит в стоимость Договора). |

2.2.	Регулярно следует проводить следующие работы по обслуживанию:

| 2.2.1. | Очистка элементов силового электрического щита; |
| --- | --- |
| 2.2.2. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току); |
| 2.2.3. | Профилактика электрических соединений щита управления и компрессорно-конденсаторного блока; |
| 2.2.4. | Проверка плотности соединений контактных групп и их протяжка, отсутствие их перегрева при работе, срабатывание тепловых защит и следов обрыва электрической цепи; |
| 2.2.5. | Состояние изоляции силовых кабелей, которые соединяют Чиллер с распределительным щитом; |
| 2.2.6. | Контроль и запись - избыточного давления испарения, температуры испарения, - избыточного давления конденсации, температуры конденсации; |
| 2.2.7. | Контроль состояния хладагента и масла, тестирование пульта управления; |
| 2.2.8. | Проверка герметичности фреонового контура; |
| 2.2.9. | Проверка герметичности водяного (этиленгликолевого) контура; |
| 2.2.10. | Контроль электромагнитных клапанов; |
| 2.2.11. | Проверка срабатывания систем защиты компрессоров; |
| 2.2.12. | Контроль уровня масла в картере (маслоотделителе); |
| 2.2.13. | Проверка исправности работы нагревателей картера, для предотвращения растворение масла хладагента во время остановок компрессора; |
| 2.2.14. | Проверка состояния давления масла в контрольных точках в рабочем режиме; |
| 2.2.15. | Проверка степени загрязнённости масляных фильтров тонкой и грубой очистки; |
| 2.2.16. | Проверка степени загрязнения фреонового фильтра; |
| 2.2.17. | Проверка загрязнения воздушных конденсаторов; |
| 2.2.18. | Проверка состояния силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений; |
| 2.2.19. | Проверка вентиляторов сухих охладителей на плавность вращения и отсутствие осевого биения; |
| 2.2.20. | Ревизия подшипников вентилятора; |
| 2.2.21. | Ревизия внутренней полости вентиляторов; |
| 2.2.22. | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики; |
| 2.2.23. | Осмотр клапанов, ревизия подшипников насосов теплоносителя с периодичностью рекомендуемой производителем; |
| 2.2.24. | Контроль давления расширительного бака мембранного типа; |
| 2.2.25. | Протяжка сальниковых уплотнений запорной арматуры; |
| 2.2.26. | Очистка конденсатора от мусора, листьев, иных предметов, которые могли оказаться в межреберном пространстве конденсатора струей сжатого воздуха или водой, направляя потоки параллельно рёбрам, в целях исключения риска их повреждения; |
| 2.2.27. | Калибровка давления, температуры и расхода воды; |
| 2.2.28. | Контроль срабатывания отключения безопасности; |
| 2.2.29. | Инспекция контактов стартеров и их действие; |
| 2.2.30. | Тестирование всех основных рабочих контуров Оборудования на кислотность масла и влажность фреона; |
| 2.2.31. | Введение в состав масла компрессорного агрегата антифрикционных присадок; |
| 2.2.32. | Определение годности масла: взятие проб масла на анализ кислотности и т.д. |

2.3.	Периодически следует проводить проверки:

| 2.3.1. | Состояние трубок теплообменников; |
| --- | --- |
| 2.3.2. | Состояние компрессоров, а также их движущихся частей; |
| 2.3.3. | Состояние отдельных частей по рекомендации производителей; |
| 2.3.4. | Контроль и запись давления испарения; |
| 2.3.5. | Контроль и запись давления конденсации; |
| 2.3.6. | Измерение напряжения в электрической сети; |
| 2.3.7. | Измерение силы тока электрической сети; |
| 2.3.8. | Проверка электрических соединений; |
| 2.3.9. | Контроль перегрева и переохлаждения; |
| 2.3.10. | Контроль состояния хладагента и масла; |
| 2.3.11. | Контроль запорных и электромагнитных клапанов; |
| 2.3.12. | Контроль срабатывания предохранительных клапанов; |
| 2.3.13. | Контроль состояния испарителя; |
| 2.3.14. | Контроль состояния конденсатора; |
| 2.3.15. | Измерение сопротивления изоляции электродвигателя с использованием мегомметра (а) сопротивление между фазами; б) сопротивление на корпус; |
| 2.3.16. | Проверка элементов силового электрощита и заземления; |
| 2.3.17. | Проверка состояния и химический анализ масла; |
| 2.3.18. | Проверка зависимых роторов; |
| 2.3.19. | Состояние фильтра; |
| 2.3.20. | Испытание всех исполнительных механизмов холодильной установки в тестовом режиме; |
| 2.3.21. | Установка всех настраиваемых параметров на значение, соответствующее наиболее экономному и безопасному режиму работы; |
| 2.3.22. | Проверка работы дополнительно установленных устройств (управление гидромодулем, системой регулирования давления конденсации и т.д.). |

Работы, не включённые в сервисное обслуживание и ремонт Чиллеров Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW.

Ранее смонтированное электротехническое оборудование - преобразователи частоты Schneider Electric ATV650C20N4F 200кВт 380В 3-х фазные шкафы для плавного пуска компрессоров (чтобы исключить большой пусковой ток) входящие в состав двух холодильных машин (Чиллеров), установленные в помещении ДГУ здания Банка по адресу: пр. Абая_109В, не были учтены в данном перечне работ (Договор сервисного/технического обслуживания оборудования АРС).

- Техническое обслуживание и ремонт воздушных кондиционеров LIEBERT HIROSS HPM S29UС и VERTIV/LIEBERT HIROSS PCW – PH025DC (вентиляторный доводчик/фанкойл).

| 3.1. | Внешний осмотр оборудования; |
| --- | --- |
| 3.2. | Проверка на предмет загрязнений, повреждений, коррозии и надежность крепления. |
| 3.3. | Проверить шум подшипников и направление вращения; |
| 3.4. | Проверьте балансировку вентилятора, вибрации (мм/с); |
| 3.5. | Проверка исправности эл. двигателей и лопастей вентилятора; |
| 3.6. | Измерение потребляемого тока и мощности вентиляторов; |
| 3.7. | Произвести чистку вентиляторов; |
| 3.8. | Проверка напряжения на всех фазах (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току); |
| 3.9. | Проверка механической надёжности всех электрических соединений; |
| 3.10. | Проверка напряжения на всех клеммах; |
| 3.11. | Измерить потребляемую мощность всех подключенных потребителей; |
| 3.12. | Проверка предохранительного оборудования; |
| 3.13. | Проверка защитной крыши на целостность; |
| 3.14. | Спуск воздуха из контура охлаждающей жидкости (этиленгликоля), используя выпускной клапан в правой верхней части охлаждающего теплообменника; |
| 3.15. | Проверка температуры и давления этиленгликоля на входе и выходе, используя термометры и манометры; |
| 3.16. | Контроль и отладка трёхходового клапана, и балансировка кранов; |
| 3.17. | Контроль наполненности системы (убедиться в том, что система заполнена заданным количеством этиленгликоля, и что гидравлический контур не обмерзает); |
| 3.18. | В случае необходимости восполнить потерю хладоносителя, убедиться, что концентрация гликоля правильная; |
| 3.19. | Контроль состояния воздушных фильтров, проверить на предмет загрязнений, повреждений, коррозии, почистить или заменить, при необходимости (замена фильтров на основании Договора два раза в год); |
| 3.20. | Контроль состояния бачков пароувлажнителя, проверить на предмет загрязнений, повреждений, коррозии, почистить или заменить, при необходимости (при наличии у Заказчика); |
| 3.21. | Тестирование пульта управления. Проверить работу светодиодов системы управления, дисплея и аварийных сигналов; |
| 3.22. | Проверка электрических/электронных и пневматических входных сигналов (например датчики, удаленные контроллеры, параметры управления) на соответствие номиналу; |
| 3.23. | Проверка функций и сигналов управления, а также предохранительных цепей; |
| 3.24. | Настройка функций и сигналов управления; |
| 3.25. | Проверка работы дренажной системы оборудования, при необходимости очистка дренажа и устранение течи; |
| 3.26. | Чистка корпуса и передней панели блока; |
| 3.27. | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений; |
| 3.28. | Диагностика и устранение посторонних шумов; |
| 3.29. | Проверка состояний силовых и управляющих цепей электропитания, подтяжка соединений; |
| 3.30. | Химическая чистка дренажа конденсата (один раз в год); |
| 3.31. | Химическая очистка теплообменника (если предусмотрено Договором); |
| 3.32. | Проверка герметичности циркуляционного контура теплоносителя (охлаждаемого). |

4.   Техническое обслуживание гидравлического модуля по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В и г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17.

| 4.1. | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкции циркуляционного основного и резервного насосов, насосов фрикулинга; |
| --- | --- |
| 4.2. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току); |
| 4.3. | Проверка электрических силовых кабелей, соединяющих блок с распределительным щитом, на отсутствие порезов, трещин, и признаков стирания изоляции, по необходимости производить протяжку резьбовых соединений оборудования; |
| 4.4. | Контроль состояния конструктивных узлов блока на предмет коррозии, прочность креплений панелей кожуха; |
| 4.5. | Проверка циркуляционного контура на отсутствие утечек; |
| 4.6. | Контроль давления теплоносителя (охлаждаемого); |
| 4.7. | Анализ теплоносителя на кислотность и плотность; |
| 4.8. | Дозаправка теплоносителя; |
| 4.9. | Проверка наличия воздуха в контуре, при наличии производится сброс через выпускной клапан; |
| 4.10. | Контроль состояния и чистка водяных фильтров со стальной сеткой на загрязнение (один раз в год). Водяной фильтр установлен на всасывающей стороне циркуляционного насоса; |
| 4.11. | Предохранительный клапан на плотность (один раз в год); |
| 4.12. | Контроль и восстановление химического состава теплоносителя (незамерзающих свойств теплоносителя) (один раз в год); |
| 4.13. | Контроль и дозаправка азотом расширительного бака мембранного типа (один раз в год). Давление предварительной настройки (давление азота в буферной области) – 1.5 бар. Давление должно быть отрегулировано в соответствии с макс. перепадом высоты между точкой установки бака и потреблением; |
| 4.14. | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики; |
| 4.15. | Проверка целостности теплоизоляции на трубах теплоносителя, восстановление с использованием теплоизолятора – армафлекса толщиной 19 мм и защитного металлизированного скотча; |
| 4.16. | Химическая чистка гидросистемы с перезаправкой теплоносителя (если предусмотрено Договором); |

5. Техническое обслуживание насосной станции холодильных машин по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В и г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17.

| 5.1. | Удаляются загрязнения с поверхности: масляные пятна, грязь, пыль. Проверяется состояние сальников. Проверяется герметичность соединений обоих трубопроводов, всасывающего и напорного. |
| --- | --- |
| 5.2. | Проверяются на надёжность креплений все элементы, входящие в систему откачки: насос, электродвигатель, соединения трубопроводов входной и выходной линий. Проверяются масляная ванна насоса, шпиндели и приводы задвижек на наличие смазочного материала. Осматриваются контрольно-измерительные приборы. Измеряется сопротивление изоляции цепей электродвигателя. Если оно ниже 0,5 Мом, то изоляцию надлежит просушить. |
| 5.3. | Проверяются и подтягиваются сальники насоса/меняются, задвижки и вентили. Добавляется смазка в масляную ванну насоса, на штоки и в приводы запорно-регулирующей арматуры. Проверяется центровка валов электродвигателя и насоса. |
| 5.4. | Разбирается запорно-регулирующая арматура. С неё удаляются загрязнения и ржавчина. Далее она промывается, рабочие поверхности проверяются на целостность, соответствующие зоны смазываются, и узел снова собирается. |
| 5.5. | Разбирается насос. Рабочие поверхности внутренних деталей проверяются на отсутствие дефектов. Удаляются грязь и коррозия. В подшипниковых узлах электродвигателя сменяется смазка/меняются подшипники. Подшипники должны быть перед этим освобождены от старой смазки бензином. Заменяется набивка сальника. Проверяются на работоспособность обратные клапаны, задвижки, вентили и контрольно-измерительные приборы (вакуумметры, манометры, амперметры и др.). Проверяется состояние и комплектность ЗИП насоса по прилагаемой ведомости. Отсутствующие инструменты и принадлежности восполняются. |
| 5.6 | Замена насоса Calpeda NM 65/20B/B-R Q min/max 48/132 m3/h H max/min 44/27 m 18.5 kW (25HP) 34/19.6 A n 2900/min S1 50°С по адресу: пр. Абая, 109В (входит в стоимость Договора). |

Записи обо всех видах технического обслуживания заносятся в журнал учета работы насосных агрегатов. Также при проведении ТО необходимо периодически окрашивать элементы насосных установок.

6.   Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+ HPD EST028 с гликолевым контуром (с драйкулером) по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17.

| 6.1. | Проверка внешним осмотром на отсутствие механических повреждений на узлах и агрегатах; |
| --- | --- |
| 6.2. | Проверка работы во всех режимах; |
| 6.3. | Замена воздушного фильтра (входит в стоимость Договора два раза в год); |
| 6.4. | Очистка испарителя, устройств автоматики внутреннего блока; |
| 6.5. | Проверка герметичности соединений контура этиленгликоля; |
| 6.6. | Проверка исправности системы индикации режимов; |
| 6.7. | Проверка исправности системы электропитания; |
| 6.8. | Проверка исправности дренажной системы; |
| 6.9. | Проверка состояния контактов, затяжки винтов контактных зажимов; электрооборудования и разъёмов в цепях электропитания и автоматики; |
| 6.10. | Проверка исправности эл. двигателей и лопастей вентилятора (подшипники, шумы, направление вращения); |
| 6.11. | Проверка состояния внутренней электропроводки. |

7. Компьютерное тестирование, программирование и управления.

| 7.1. | Настройка SNMP Web карт удалённого контроля и управления VERTIV/LIEBERT HIROSS HPM S29UC000VD00020M0 и PCW – PH025DC по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В; |
| --- | --- |
| 7.2. | Настройка контроллера HiroLink – i PCN: 27681201 U:24V, 20VA Max Rev. HiroLink-i 3.1 HW:003 для кон-ра LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14; |
| 7.3. | Программирование микропроцессорного контроллера для обеспечения управления всеми функциями кондиционеров, а также сезонная корректировка режимов работы оборудования; |
| 7.4. | Электронное тестирование и контроль параметров систем, а также индикации параметров и сигналов тревоги на жидкокристаллическом дисплее; |
| 7.5. | Проверка дистанционного мониторинга аварийных сигналов низкого и высокого приоритета: высокой / низкой комнатной температуры, высокого/низкого давления хладагента, неисправности вентилятора/дополнительных устройств; |
| 7.6. | Включение функции самотестирования, которая автоматически включает/отключает основные компоненты (вентилятор испарителя, компрессор, заслонку фрикулинга, нагреватели, аварийные реле) без изменения предварительно установленных параметров; |
| 7.7. | Организация работы в локальной сети: стандартно предусмотренные функции включают дежурный режим (в случае неисправности или перегрузки рабочего блока автоматически запускается другой бывший в режиме ожидания), автоматическая ротация и каскадное включение (распределение нагрузки между несколькими блоками путем деления зоны пропорциональности на количество блоков); |
| 7.8. | Настройка графического дисплея CDL (отображение данных графической регистрации контролируемых параметров за 24 часа, а также последние 200 событий. Проверка резервной батареи, которая позволяет хранить данные в памяти (записи графической информации, аварии); |
| 7.9. | Настройка контроллера управления Чиллерами, а также управление графическим дисплеем, функциями таймера, On-line помощь обслуживающему персоналу; |
| 7.10. | Установка последней версии прошивки программного управления; |
| 7.11. | Настройка программы мониторинга (почтовое оповещение). |

# Приложение 2 к тендерной документации

Тендерное предложение

Наименование потенциального поставщика _____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования, установленных в Центрах обработки данных (гермозонах) в Головном банке и областных/региональных филиалах с учетом материалов, запасных частей, транспортных и командировочных расходов, тенге с НДС (цифрами и прописью) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки оказания услуг:

_____________________________________________________________________________________

4. Охват Лота ____________%

5. Гарантия на выполненные работы и замененные запасные части _______________________

6. Предоставляем скидки на запасные части и материалы, не указанные в таблице цен, в размере _______________ (в процентах) от нашего прайс-листа, действующего на момент проведения ремонтных работ

7. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

8. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен, Приложение 3;

Другие сведения (по инициативе Заказчика).

___________________                                               ___________________

(должность)                                                                  (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Стоимость технического обслуживания систем кондиционирования

| № | Тип кондиционера | Марка кондиционера | Место установки | Кол-во | Цена за ед. за один выезд, тенге с НДС | Сумма, тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прецизионный | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №018В ЦОД ГБ | 6 шт. |  |  |
| 2 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 ЦОД ГБ | 4 шт. |  |  |
| 3 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №023 ЦОД ГБ | 4 шт. |  |  |
| 4 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №011 помещение ИБП ГБ | 1 шт. |  |  |
| 5 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) UCA0481+MRA0611 (14,5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №011 помещение ИБП ГБ | 1 шт. |  |  |
| 6 | Прецизионный | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. №017Ц помещение ИБП ГБ | 2 шт. |  |  |
| 7 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 ЦОД ГБ | 2 шт. |  |  |
| 8 | Прецизионный (этиленгликоль) | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 ЦОД ГБ | 6 шт. |  |  |
| 9 | Прецизионный (этиленгликоль) | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) Ежемесячно до июля 2021г. VERTIV/LIEBERT HIROSS PCW – PH025DC (25,6 кВт) Ежемесячно c июля 2021г. | г. Алматы, пр. Абая, 109В тех. п. №202 ЦОД ГБ | 6 шт. |  |  |
| 10 | Чиллер | Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW (Установка выносного пульта управления частотным преобразователем Danfoss и настройка по SNMP протоколу Приложение 3) Ежемесячно | г. Алматы, пр. Абая, 109В_ для ЦОД ГБ тех. п. №201-№204 Чиллерная площадка | 2 шт. |  |  |
| 11 | Насосная станция и гидравлический модуль Чиллера (6,5 тонн) | Система трубопроводов насосной станции с сбросными и запорными клапанами, манометрами и водяными фильтрами; Циркуляционные насосы 4x18.5 kW; Насосы фрикулинга (free cooling) 2х9.2 kW и др. (сброс и подпитка) Два раза в год | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 2 шт. |  |  |
| 12 | Насосная станция и гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 тонн) | Система трубопроводов гидравлического модуля; Циркуляционный насос «Lowara» FCS 40-160/22/A; ЧП (частотный преобразователь) ITT Corporation VOG HV 4.022M3-5 A-1000-G-3V01.3; Мембранный расширительный бак (30 л.) и др. (сброс и подпитка) Два раза в год | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦОД Астанинского РФ | 2 шт. |  |  |
| 13 | Прецизионный | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) Ежеквартально | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 Карточный центр | 2 шт. |  |  |
| 14 | Прецизионный | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) Ежеквартально | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 ЦОД Павлодарского ОФ | 2 шт. |  |  |
| 15 | Прецизионный | Unisplit 25UC0481+30MRA0611 (25 кВт) Ежеквартально | г. Уральск, пр. Достык, 194/1 ЦОД Западно-Казахстанского ОФ | 2 шт. |  |  |
| 16 | Прецизионный | Stulz Mini Space (5.9 кВт) Ежеквартально | г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 ЦОД Талдыкорганского РФ | 2 шт. |  |  |
| 17 | Прецизионный кондиционер с драйкулером | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+ HPD EST028 (17 кВт) Ежеквартально | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦОД Астанинского РФ | 2 шт. |  |  |
| 18 | Прецизионный | Datatech OEDA 11.1 Co (Hidria). Напольного типа (аналог Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611) Один раза в год | г. Приозёрск ул. Достык. 3 Серверная ОИТ (отд. №389906) Балхашский РФ | 2 шт. |  |  |
| 19 | Система орошения | ТО системы распыления воды через форсунки малого диаметра 0,1-0,3 мм под высоким давлением 60-100 бар, иначе распыление мелкодисперсной водяной взвесью (туманом) Два раза в год | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Для кон-ров ЦОД ГБ Паркинг №1 | 1 шт. |  |  |
| 20 | Сплит-система | Mitsubishi Heavy Industries FDC 71VNX/ FDE71VG (7 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Серверная УБ | 2 шт. |  |  |
| 21 | Сплит-система | Mitsubishi Heavy Industries FDENA501R/FDCA501HESR (12.6 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Серверная УТ | 3 шт. |  |  |
| 22 | Сплит-система | Mitsubishi Heavy Industries FDEN508H/FDC506HES3 (12.5 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Серверная УТ | 1 шт. |  |  |
| 23 | Канальные полупромышленные | Toshiba RAV-SM2802DT-E/RAV-SM2804AT8-E (14.86 кВт) Ежемесячно Договором предусмотрено снятие кон-ров с технического обслуживания в течение 12 месяцев (АКТ снятия оборудования с сервисного/технического обслуживания Приложение) | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а ЦОД ГБ | 4 шт. |  |  |
| 24 | Канальные полупромышленные | Работы по замене Toshiba RAV-SM2802DT-E/RAV-SM2804AT8-E (14.86 кВт) на аналогичный демонтированный с пр. Гагарина 135/8 ЦОД ГБ Приложение 3 | г. Алматы, демонтаж с пр. Гагарина 135/8 ЦОД ГБ монтаж на пр. Аль-Фараби, 34а ЦОД ГБ | 1 шт. |  |  |
| 25 | Канальные полупромышленные | Toshiba RAV-SM2804DTP-E/RAV-SM2804AT8-E (14.86 кВт) Ежемесячно Договором предусмотрено снятие кон-ров с технического обслуживания в течение 12 месяцев (АКТ снятия оборудования с сервисного/технического обслуживания Приложение) | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а ЦОД ГБ | 1 шт. |  |  |
| 26 | Сплит-система | Mitsubishi Heavy Industries FDU200VD/FDC200VS (20 кВт) Ежемесячно Договором предусмотрено снятие кон-ров с технического обслуживания в течение 12 месяцев (АКТ снятия оборудования с сервисного/технического обслуживания Приложение) | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а ЦОД ГБ | 1 шт. |  |  |
| 27 | Система орошения | ТО системы автоматического орошения по температуре окружающей среды для 8 (восьми) внешних блоков кондиционеров Один раз во втором квартале | г. Алматы, пр. Гагарина,135/8 Территория ЦОД (западная сторона) | 1 шт. |  |  |
| 28 | Канальные полупромышленные | MDV MDTB-96HWN1/MDOV-96HN1 (28 кВт) Два раза (в первом и во втором квартале) | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 ЭЩ ИБП ЦОД | 2 шт. |  |  |
| 29 | Канальные полупромышленные | MDV MDTB-96HWN1/MDOV-96HN1 (28 кВт) Два раза (в первом и во втором квартале) | г. Алматы, Гагарина, 135/8 ЭЩ ИБП здания | 2 шт. |  |  |
| 30 | Канальные полупромышленные | Toshiba RAV-SM2802DT-E/RAV-SM2804AT8-E (14.86 кВт) Ежемесячно Два раза (в первом и во втором квартале) | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 ЦОД ГБ | 8 шт. |  |  |
| 31 | Сплит-система | MIDEA MUB-48HRN1-R/MOU-48HN1-R (14 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 Серверная карточных систем ДБК каб. №329 | 2 шт. |  |  |
| 32 | Сплит-система | MIDEA MUB-60HRN1-R/MOUA-60HN1-R (16 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 Серверная карточных систем ДБК каб. №328 | 1 шт. |  |  |
| 33 | Сплит-система | Mitsubishi Heavy Industries FDENA501R/FDCA501HESR (12.6 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8 Серверная карточных систем ДБК каб. №328 | 2 шт. |  |  |
| 34 | Сплит-система | FantASIA FS-12H (3.5 кВт) Ежеквартально | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 (7 этаж) ЦОД Спец. наз. ГБ | 2 шт. |  |  |
| Итого стоимость работ, в тенге с НДС |  |

Стоимость материалов и деталей, включаемых в техническое обслуживание и ремонт

| № | ЗИП | Марка кондиционера | Место установки | Кол-во, штук/ литр | Цена за ед. за один выезд, тенге с НДС | Сумма, тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушный фильтр | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 6 кон-ров 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 018В | 12 шт. |  |  |
| 2 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 4 кон-ра 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 24 шт. |  |  |
| 3 | Воздушный фильтр | Liebert HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 017Ц_ | 4 шт. |  |  |
| 4 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 4 кон-ра 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 | 24 шт. |  |  |
| 5 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 1 кон-ра 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 011 | 6 шт. |  |  |
| 6 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) UCA0481+MRA0611 (14,5 кВт) – 1 кон-р 2 раза в год | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 011 | 2 шт. |  |  |
| 7 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) – 6 кон-ров. 2 раза в год LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) – 6 кон-ров до замены в июле 2021г. на VERTIV/LIEBERT HIROSS PCW – PH025DC (25,6 кВт) 1 раза в год | г. Алматы, пр. Абая, 109В ЦОД №202 | 18 шт. |  |  |
| 8 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 | 12 шт. |  |  |
| 9 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 (17 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 | 4 шт. |  |  |
| 10 | Воздушный фильтр | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D (20 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Павлодар, ул. Лермонтова, 1 | 8 шт. |  |  |
| 11 | Воздушный фильтр | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 | 12 шт. |  |  |
| 12 | Воздушный фильтр | Stulz Mini Space (5.9 кВт) – 2 кон-ра 2 раза в год | г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 22/1 | 4 шт. |  |  |
| 13 | Воздушный фильтр | Datatech OEDA 11.1 Co (Hidria Словения 2010г.). Напольного типа (аналог фильтра LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028) – 2 кон-ра 1 раза в год | г. Приозёрск ул. Достык. 3 Серверная ОИТ (отд. №389906) Балхашский РФ | 2 шт. |  |  |
| 14 | Подшипники вентилятора внешнего и внутреннего блока кондиционера | 1. LIEBERT HIROSS HPM S29UС (21,6 кВт) – 2 шт. 2. LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 2 шт. 3. LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 2 шт. 4. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 2 шт. 5. LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 (17 кВт) – 1 шт. 6. Datatech OEDA 11.1 Co (Hidria) – 1 шт. | г. Алматы 1. пр. Абая, 109В №202 – 2 шт. 2. ул. Розыбакиева, 97 №018В – 2 шт. 3. ул. Розыбакиева, 97 №023В – 2 шт. 4. пр. Аль-Фараби, 40 ЦОД – 2 шт. 5. г. Нур-Султан ул. Кабанбай Батыра, 17 ЦОД РФ – 1 шт. 6. г. Приозёрск ул. Достык. 3 Серверная ОИТ Балхашский РФ – 1 шт. | 10 шт. |  |  |
| 15 | Регулятор скорости вращения вентиляторов FunSpeed (P215PR-9232 Range 22-42 bar set 26 bar_4A 230V, pf=0.6) | 1. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 1 шт. 2. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 1 шт. LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 1 шт. | г. Алматы 1. пр. Аль-Фараби, 40_ЦОД – 1 шт. 2. ул. Розыбакиева, 97 ЦОД №023 – 2 шт. | 3 шт. |  |  |
| 16 | Контроллер HiroLink – i PCN: 27681201 U:24V, 20VA Max Rev. HiroLink-i 3.1 HW:003 | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14,6 кВт) – 2 шт. | г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 – 1 шт. г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 №023 – 1 шт. | 2 шт. |  |  |
| 17 | Вентилятор внешнего-внутреннего блока кондиционера/ Чиллера EbmPapst 1.A3G800-AV05-71 3х380-480 VAC 50/60 Hz (4.5A 2980W) 2.R11R-45SPS-6M-5761 230V 115/150W 0,65A 800/880RPM C= 3,15nF 3. S6E630-CN01-05 230V 2,62A 600W 860min C=14 nF | 1. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 2 шт. 2. Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW – 2 шт. 3. LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 (17 кВт) – 2 шт. 4. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) – 1 шт. 5. LIEBERT HIROSS PDX PX033DA+HCR51 (27.5 кВт) – 1 шт. | г. Алматы, 1. ул. Розыбакиева, 97 №023 – 2 шт. 2. пр. Абая, 109В №202 Чиллер – 2 шт. 3. г. Нур-Султан ул. Кабанбай Батыра, 17 – 2 шт. 4. пр. Аль-Фараби, 40 – 1шт. 5. ул. Розыбакиева, 97 №018B – 1 шт. | 8 шт. |  |  |
| 18 | Вентилятор для установки в фальшпол | CFA 4E-450 или YWF(K) 4E500-ZT 230V 8-12nF/450V 6900m3/h 1,2-1,85A 420W 1320-1350 r/min (Установить в плиту фальшпола 600х600) | г. Алматы, 1. ул. Розыбакиева, 97 №023, №018В – 5 шт. 2. пр. Абая, 109В – 2 шт. | 7 шт. |  |  |
| 19 | Плита фальшпола перфорированная 600мм х 600 мм | Панель фальшпола Ventec S38 R38 PVC Lindner (сталь с вентиляционными отверстиями), площадь отверстий 38%, толщина 36.5 мм, с финишным покрытием - антистатический поливинилхлорид (ПВХ, 2мм). Эксплуатационная концентрированная нагрузка 25мм*25мм: 5 kN (500 кг) Точность изготовления (EN 12825) по длине сторон: класс 1, + - 0,2мм, по толщине: класс 1, + - 0,3мм Класс огнестойкости: REI | г. Алматы, 1. ул. Розыбакиева, 97 №023, №018В – 4 шт. 2. пр. Абая, 109В – 2 шт. | 6 шт. |  |  |
| 20 | Термометры | Насосная станция (гидравлического модуля 6,5 тонн Чиллера) | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 4 шт. |  |  |
| 21 | Охлаждающая жидкость на -35(-37) °С (этиленгликоль) | Гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 т.) | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 17 | 100 л. |  |  |
| 22 | Охлаждающая жидкость на -35(-37) °С (этиленгликоль) | Гидравлический модуль Чиллера (6,5 т.) | г. Алматы, пр. Абая, 109В | 400 л. |  |  |
| 23 | Вибровставки для циркуляционного насоса «Lowara» FCS 40-160/22/A | Гидравлический модуль прецизионного кондиционера с драйкулерами (1,5 т.) | г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра,17 | 2 шт. |  |  |
| 24 | Терморегулирующий вентиль ТРВ | Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 (26 кВт) | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 №023 | 1 шт. |  |  |
| 25 | Фреон R407 | LIEBERT HIROSS HPSE14-HPSC14 (14, 6 кВт) – 2 бал. | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 – 1 бал. г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1 – 1 бал. | 2 бал. |  |  |
| 26 | Фреон R410 | 1. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0611+CAP0801_D – 1 бал. 2. Schneider Electric (Uniflair) TDAR0921+CAP1301 – 1 бал. 3. Toshiba RAV-SM2802DT-E/RAV-SM2804AT8-E (14.86 кВт) – 1 бал. Mitsubishi Heavy Industries; FDC 71VNX/ FDE71VG (7 кВт) – 1 бал. | г. Павлодар, 1. ул. Лермонтова, 1 – 1 бал. г. Алматы, 2. ул. Розыбакиева, 97 ком. № 023 – 1 бал. г. Алматы, 3. пр. Аль-Фараби, 34а – 2 бал. | 4 бал. |  |  |
| 27 | Фреон R134 | Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 2 бал. |  |  |
| 28 | Фреон R22 | 1. LIEBERT HIROSS Dry Cooler HPM S17UF+HPD EST028 – 2 бал. 2. Stulz Mini Space 5.9 kVA – 1 бал. 3. Unisplit 25UC0481+30MRA0611 – 1 бал. | г. Нур-Султан, 1. ул. Кабанбай Батыра, 17 г. Талдыкорган, 2. ул. Жансугурова, 22/1 г. Уральск, 3. пр. Достык, 194/1 | 4 бал. |  |  |
| 29 | Магнитный пускатель циркуляционного насоса «Calpeda» 18.5 kW (25HP) 34/19.6 A n 2900/min S1 50°С | Насосная станция Чиллера Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW (6,5 т.) | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 2 шт. |  |  |
| 30 | Насос Calpeda NM 65/20B/B-R Q min/max 48/132 m3/h H max/min 44/27 m 18.5 kW (25HP) 34/19.6 A n 2900/min S1 50°С | Циркуляционный насос (насосная станция Чиллера Schneider Electric (Uniflair) BREF2812A 532 kW 6,5 т.) | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 1 шт. |  |  |
| 31 | Плавкие вставки 100А | Защитные предохранители по току частотного преобразователя насосной станции Чиллеров | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллерная площадка | 20 шт. |  |  |
| 32 | Форсунки высокого давления | Система распыления воды через форсунки малого диаметра 0,1-0,3 мм под высоким давлением 60-100 бар, иначе распыление мелкодисперсной водяной взвесью (туманом) | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Паркинг №1 | 10 шт. |  |  |
| 33 | Моторное масло | Для насоса системы распыления воды через форсунки | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Паркинг №1 | 1 л. |  |  |
| 34 | Фильтр водяной | Для системы распыления воды через форсунки | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Паркинг №1 | 30 шт. |  |  |
| 35 | Контроллер фаз | Для системы распыления воды через форсунки | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а Паркинг №1 | 1 шт. |  |  |
| 36 | Комплект для выносного монтажа пульта управления Danfoss LCP | Комплект применяется для удаленного подключения пульта управления к преобразователю частоты Danfoss модели VACON0100-3L-0061-4-X. Код - 141F4176 VACON-PAN-HMGR-MC05-X | г. Алматы, пр. Абая, 109В Чиллер | 2 шт. |  |  |
| Итого стоимость материалов, в тенге с НДС |  |
| Итого общая стоимость, тенге с НДС |  |

Общая стоимость ______________ тенге на условиях DDP г.Алматы, областные (региональные филиалы), ИНКОТЕРМС 2020, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные и командировочные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы,

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

__________________                                                                          ___________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

г. Алматы                                                                                              «____»__________   20___г.

АО «Народный Банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г.Алматы, ____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего/ей на основании _____________________________, с одной стороны, и

и   индивидуальный предприниматель _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании _____________________________ с другой стороны.

и ____________________________________, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное  в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: __________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего/ей на основании _____________________________, с другой стороны.

Заказчик и Исполнитель совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Договор об оказании услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: __________________________

________________________________________ (далее – Услуги) и по результатам оказания Услуг передать Заказчику _________________________________  (далее – Результат Услуг), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. обеспечить Исполнителю надлежащие условия для оказания Услуг;

2.1.2.	принять от Исполнителя Услуги по Акту приема-передачи или предоставить мотивированный отказ;

2.1.3.	оплатить надлежащим образом оказанные Услуги на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

2.2.  Исполнитель обязуется:

    - своевременно и качественно оказать Услуги;

2.2.2.	передать Заказчику результат Услуг по Акту приема-передачи не позднее «___»________20__г.;

    - строго выполнять все указания Заказчика по поводу оказания Услуг;

    - немедленно информировать Заказчика в том случае, если соблюдение указаний Заказчика может негативным образом сказаться на качестве оказываемых Услуг;

    - при выполнении Услуг на территории Заказчика соблюдать установленные правила охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;

    - не предпринимать действий, причиняющих материальный или иной ущерб интересам и деловой репутации Заказчика, в случае причинения ущерба – возместить его в полном объеме;

    - не разглашать коммерческую тайну, а также иную информацию о Заказчике, его деятельности, деловых партнерах, ставшую известной Исполнителю при оказании Услуг, в противном случае Исполнитель может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

    - незамедлительно ставить в известность Заказчика обо всех случаях попыток со стороны посторонних лиц получения информации о деятельности Заказчика и его клиентов;

    - полностью выполнять все условия Договора.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. 	За надлежащим образом оказанные Услуги Заказчик оплачивает Исполнителю __________________ (___________) тенге.

3.2. 	Оплата Услуг производится на основании Акта приема-передачи, оформленного в соответствии с пунктом 4.2 Договора, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня его подписания Сторонами, путем перевода денег на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора.

3.3. 	В случае невозможности оказания Услуг вследствие обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик не возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

3.4. В случае невозможности оказания Услуг, возникшей по вине Заказчика, Услуги подлежат оплате в размере __________(__________________ ________________) тенге.

4. ПРИНЯТИЕ УСЛУГ

4.1. Исполнитель должен представить Заказчику результат Услуг не позднее срока, указанного в подпункте 2.2.2 Договора.

4.2. 	Заказчик должен ознакомиться с представленным Исполнителем результатом Услуг и, в случае отсутствия замечаний к его содержанию и качеству оказанных Услуг, - принять результат Услуг. Принятие результата Услуг должно быть оформлено Актом приема-передачи, подписанным обеими Сторонами на дату принятия результата Услуг.

4.3. 	Выявленные Заказчиком недостатки в результате Услуг должны быть безвозмездно устранены Исполнителем в срок не позднее _____ (________________) рабочих дней со дня их обнаружения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. 	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

5.2. 	За просрочку срока, указанного в подпункте 2.2.2 и/или пункта 4.3 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере ____% (__________) от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый день просрочки.

5.3. 	За неисполнение п.п. 2.2.3 – 2.2.9 Договора Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере _______% (__________________) от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый такой случай неисполнения.

5.4. 	Исполнитель соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Заказчику в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Исполнителя зачтена Заказчиком в счет платежей, причитающихся Исполнителю в соответствии с Договором. Перед использованием зачета Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. 	По всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть по Договору или имеющим к нему отношение, Стороны предпримут попытки разрешить их путем переговоров.

6.2. 	Если Стороны не достигнут компромисса, то для разрешения спора, по истечении разумного срока для урегулирования разногласий, Стороны вправе обратиться в суд Республики Казахстан.

##### 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. 	Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

7.2. 	Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

7.3. 	В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации другой Стороны, виновная Сторона будет обязана возместить убытки, понесенные другой Стороной, вследствие разглашения такой информации, и будет подлежать иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2.	Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.3. Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

8.4.	Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

8.5.	Поскольку Договор является договором гражданско-правового характера, на правоотношения Сторон, возникающие из Договора, не распространяются нормы трудового законодательства, и Исполнитель не вправе требовать льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством.

8.6.	Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны, в результате исполнения Договора.

8.7. 	Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

9. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| АО «Народный Банк Казахстана» | Ф.И.О. |

# Footnotes

Необходимо указать, на основании чего действует индивидуальный предприниматель (патент, свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).

Данная редакция применяется при заключении договора с индивидуальным предпринимателем.

Данная редакция применяется при заключении договора с юридическим лицом.

Необходимо указать, какой документ или иной отчет предоставляется по результатам оказания услуг: отчет, заключение, обзор и т.д.

В данном подпункте можно оговорить конкретные требования к качеству оказываемых Услуг

В данном пункте можно указать, что услуги в данном случае не подлежат оплате вообще.

Размер пени должен быть установлен в диапазоне между 0,2% и 0,5%.

Реквизиты Банка

9 Реквизиты контрагента (юридического лица). В случае если договор заключен с индивидуальным предпринимателем необходимо указывать данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, СИК, РНН, свидетельство о государственной регистрации контрагента в качестве индивидуального предпринимателя, номер патента (в случае работы физического лица по патенту), свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (в случае выставления счетов-фактур с выделением НДС).

Обращаем Ваше внимание на то, что необходимость указания РНН и СИК действует до 01 января 2012 года. В случае если нормативными правовыми актами Республики Казахстан введение ИИН будет перенесено на более позднюю дату, то РНН и СИК подлежат применению до новой даты введения ИИН.